## TOOL waterverbruik Ubouw
Rekenregels voor het waterverbruik in Utiliteitsbouw
bepalen van maximum volumestroom en warmwaterverbruik met SIMDEUM®
TOOL waterverbruik utiliteitsbouw |  | De rekenregels binnen deze TOOL berekenen het waterverbruik voor verschillende categoriën binnen de utiliteitsbouw:
kantoren
hotels
zorginstellingen
Toelichting gebruik TOOL | stap 1 | Kies het werkblad met de gewenste categorie: kantoor, hotel of zorginstelling
| stap 2 | Selecteer bij gebouw-invoer de gewenste typologie:
|  | kantoren | kantoor met toiletten met reservoirs en met urinoirs
kantoor met toiletten met reservoirs en geen urinoirs
kantoor met toiletspoelkraan
|  | hotels | zakelijk hotel | kies douche met volumestroom 0,07; 0,12; 0,19; 0,24; 0,37; 0,42 of 0,5 l/s
|  |  | toeristisch hotel | kies douche met volumestroom 0,07; 0,12; 0,19; 0,24; 0,37; 0,42 of 0,5 l/s
|  | zorginstellingen | verzorgingshuis met eenpersoonskamers |  | kies intensiteit gebruik bedpanspoeler
|  |  | verzorgingshuis met vierpersoonskamers |  | kies intensiteit gebruik bedpanspoeler
|  |  | verzorgingshuis met een- en vierpersoonskamers |  | kies intensiteit gebruik bedpanspoeler
|  |  | woon-zorgcombinatie |  | kies geen gebruik bedpanspoeler
De typologie en de bewonersklasse van elke categorie is beschreven onder het gelijknamige tabblad
| stap 3 | Voer bij gebouw-invoer de gewenste grootte van het gebouw in:
|  | kantoren | aantal medewerkers
|  | hotels | aantal hotelkamers
|  | zorginstellingen | aantal bedden
Resultaat TOOL: Waterverbruik |  | De rekenregels berekenen de volgende kentallen van het waterverbruik:
|  | MMV koud: | Maximum-Moment-Volumestroom (l/s) voor het totaal van koud en warm water
|  | MMV warm: | Maximum-Moment-Volumestroom (l/s) voor warm water van 60°C
|  | MWW 10: | Maximum-Warm-Watervolume (l) van 60°C in 10 minuten
|  | MWW 60: | Maximum-Warm-Watervolume (l) van 60°C in 60 minuten
|  | MWW 120: | Maximum-Warm-Watervolume (l) van 60°C in 120 minuten
|  | MWW dag: | Maximum-Warm-Watervolume (l) van 60°C in een dag
(De verbruiken van bijzondere installaties, zoals luchtbevochtiging, koeltorens, brandslanghaspels,
nood- en oogdouches en verbruik voor Legionellapreventie zijn niet in de uitkomsten van de rekenregels opgenomen.
Indien nodig moeten de berekende kentallen verhoogd worden).
In het bijbehorende KWR rapport (KWR 2010.072) getiteld "Rekenregels voor waterverbruik in utiliteitsbouw" staat de achtergrond van de TOOL beschreven
In het bijbehorende KWR rapport (KWR 2011.056) getiteld "Rekenregels voor waterverbruik in hotels, uitgebreid met douchetypes" staat de achtergrond
van de TOOL beschreven waarin verschillende douchetypes kunnen worden gekozen bij twee type hotels
In het KWR rapport (KWR 2013.025) getiteld "Validatie rekenregels voor waterverbruik zorginstellingen" staat de achtergrond van de TOOL beschreven waarin
een variabele gebruiksintensiteit van de bedpanspoeler gekozen kan worden in verpleeghuizen
In de KWR rapporten KWR 2013.017, KWR 2013.018 en KWR 2013.025 worden de rekenregels getoetst voor respectievelijk kantoren, hotels en zorginstellingen

## TOOL kantoor
Waterverbruik in kantoren
Gebouw-invoer
selecteer type kantoor | kantoor: toilet met reservoir en urinoirs
aantal medewerkers | 100
Kentallen waterverbruik
MMVkoud | 0.85708 | [l/s]
MMVwarm | 0.39542 | [l/s]
MWW in 10 minuten | 100.8869 | [l]
MWW in 60 minuten | 162.0177 | [l]
MWW in 120 minuten | 184.0616 | [l]
MWW in 24 uur | 301.2694 | [l]
Veiligheidsfactor | 1.15
parameters in p1+p2*n | kantoor typeA1 |  |  |  | kantoor type A2 |  |  |  | kantoor type B
| p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst
MMVkoud | 0.68113 | 0.0017595 | 0.85708 | [l/s] | 0.57562 | 0.001679 | 0.74352 | [l/s] | 2.5801 | 0.0046805 | 3.0481 | [l/s]
MMVwarm | 0.36552 | 0.000299 | 0.39542 | [l/s] | 0.36552 | 0.000299 | 0.39542 | [l/s] | 0.36552 | 0.000299 | 0.39542 | [l/s]
MWW in 10 minuten | 94.0226 | 0.068643 | 100.8869 | [l] | 94.0226 | 0.068643 | 100.8869 | [l] | 94.0226 | 0.068643 | 100.8869 | [l]
MWW in 60 minuten | 138.9924 | 0.23025 | 162.0177 | [l] | 138.9924 | 0.23025 | 162.0177 | [l] | 138.9924 | 0.23025 | 162.0177 | [l]
MWW in 120 minuten | 148.4312 | 0.3563 | 184.0616 | [l] | 148.4312 | 0.3563 | 184.0616 | [l] | 148.4312 | 0.3563 | 184.0616 | [l]
MWW in 24 uur | 173.3814 | 1.2789 | 301.2694 | [l] | 173.3814 | 1.2789 | 301.2694 | [l] | 173.3814 | 1.2789 | 301.2694 | [l]
keuzelijst:
kantoor: toilet met reservoir en urinoirs
kantoor: toilet met reservoir, geen urinoirs
kantoor met toiletspoelkraan

## TOOL hotel
Waterverbruik in hotels
Gebouw-invoer
selecteer type hotel | zakelijk hotel
selecteer type douche | douche III: 0,19 l/s
aantal hotelkamers | 100
Kentallen waterverbruik
MMVkoud | 1.9788 | [l/s]
MMVwarm | 1.0381 | [l/s]
MWW in 10 minuten | 442.5327 | [l]
MWW in 60 minuten | 1619.6159 | [l]
MWW in 120 minuten | 2546.7561 | [l]
MWW in 24 uur | 8013.245 | [l]
parameters in p1+p2*n |  |  |  |  | zakelijk |  | 0.07 |  |  |  | toeristisch |  | 0.07 |  |  |  | toerist/zakelijk | zakelijk |  | toeristisch
[5 empty] | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor I |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
MMVkoud |  |  | 1.18 | 1.3086 | 0.98509 | 0.0069223 | 1.6773 | [l/s] | 1.12 | 1.2057 | 1.2749 | 0.013383 | 2.6133 | [l/s] |  |  | 1.558 | 0.7528 | 0.00529 | 1.0574 | 0.0111
MMVwarm |  |  | 1.18 | 1.3086 | 0.60873 | 0.0028527 | 0.894 | [l/s] | 1.12 | 1.2057 | 0.75225 | 0.0064385 | 1.3961 | [l/s] |  |  | 1.5616 | 0.46519 | 0.00218 | 0.6239 | 0.00534
MWW10 |  |  | 1.25 | 1.4286 | 231.3733 | 1.6517 | 396.5405 | [l] | 1.1667 | 1.2857 | 298.8697 | 3.7055 | 669.4164 | [l] |  |  | 1.6881 | 161.9613 | 1.1562 | 232.4542 | 2.882
MWW60 |  |  | 1.4 | 1.6857 | 511.9284 | 8.7945 | 1391.374 | [l] | 1.2667 | 1.4571 | 687.132 | 19.3869 | 2625.8198 | [l] |  |  | 1.8872 | 303.6863 | 5.2171 | 471.5612 | 13.3047
MWW120 |  |  | 1.4 | 1.6857 | 630.3064 | 15.3256 | 2162.8668 | [l] | 1.2667 | 1.4571 | 887.4767 | 35.0816 | 4395.6327 | [l] |  |  | 2.0323 | 373.9106 | 9.0915 | 609.0527 | 24.0756
MWWdag |  |  | 1.1 | 1.1714 | 1007.7849 | 46.8185 | 5689.6394 | [l] | 1.0667 | 1.1143 | 1594.3274 | 102.7123 | 11865.5591 | [l] |  |  | 2.0855 | 860.3042 | 39.9671 | 1430.8067 | 92.1777
keuzelijst: |  |  |  |  | zakelijk |  | 0.12 |  |  |  | toeristisch |  | 0.12 |  |  |  |  | zakelijk |  | toeristisch
zakelijk hotel | 1 |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor II |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
toeristisch hotel | 2 |  | 1.18 | 1.18 | 0.97337 | 0.0075992 | 1.7333 | [l/s] | 1.12 | 1.12 | 1.1356 | 0.014571 | 2.5927 | [l/s] |  |  | 1.4958 | 0.82489 | 0.00644 | 1.0139 | 0.01301
|  |  | 1.18 | 1.18 | 0.63018 | 0.0033276 | 0.96294 | [l/s] | 1.12 | 1.12 | 0.68553 | 0.007056 | 1.3911 | [l/s] |  |  | 1.4447 | 0.53405 | 0.00282 | 0.61208 | 0.0063
|  |  | 1.25 | 1.25 | 220.6744 | 1.8146 | 402.1319 | [l] | 1.1667 | 1.1667 | 265.0952 | 3.9256 | 657.6528 | [l] |  |  | 1.6354 | 176.5395 | 1.4517 | 227.2244 | 3.3648
keuze douche: | 2 |  | 1.4 | 1.4 | 447.9678 | 9.2925 | 1377.2164 | [l] | 1.2667 | 1.2667 | 633.5027 | 20.5714 | 2690.6403 | [l] |  |  | 1.9537 | 319.977 | 6.6375 | 500.1337 | 16.2406
douche I: 0,07 l/s | 0 |  | 1.4 | 1.4 | 597.3522 | 16.3321 | 2230.5614 | [l] | 1.2667 | 1.2667 | 812.2645 | 37.4039 | 4552.6589 | [l] |  |  | 2.041 | 426.6802 | 11.6658 | 641.2614 | 29.5294
douche II: 0,12 l/s | 1 |  | 1.1 | 1.1 | 1117.5361 | 54.7587 | 6593.4087 | [l] | 1.0667 | 1.0667 | 1371.8344 | 122.4479 | 13616.6248 | [l] |  |  | 2.0652 | 1015.9419 | 49.7807 | 1286.0947 | 114.7949
douche III: 0,19 l/s | 2
douche IV: 0,24 l/s | 3 |  |  |  | zakelijk |  | 0.19 |  |  |  | toeristisch |  | 0.19 |  |  |  |  | zakelijk |  | toeristisch
douche V: 0,37 l/s | 4 |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor III |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
douche VI: 0,42 l/s | 5 |  | 1.18 | 1.1137 | 1.0634 | 0.0091545 | 1.9788 | [l/s] | 1.12 | 1.0758 | 1.3584 | 0.017256 | 3.084 | [l/s] |  |  | 1.5585 | 0.95483 | 0.00822 | 1.2627 | 0.01604
douche VII: 0,5 l/s | 6 |  | 1.18 | 1.1137 | 0.61711 | 0.0042097 | 1.0381 | [l/s] | 1.12 | 1.0758 | 0.76835 | 0.0087462 | 1.643 | [l/s] |  |  | 1.5827 | 0.55412 | 0.00378 | 0.71422 | 0.00813
|  |  | 1.25 | 1.1579 | 226.1176 | 2.1642 | 442.5327 | [l] | 1.1667 | 1.1053 | 297.22 | 4.7245 | 769.6736 | [l] |  |  | 1.7392 | 195.2834 | 1.869 | 268.9133 | 4.2746
Veiligheidsfactoren bij douche =0.12 |  |  | 1.4 | 1.2526 | 576.8528 | 10.4276 | 1619.6159 | [l] | 1.2667 | 1.1684 | 696.6213 | 24.2225 | 3118.8679 | [l] |  |  | 1.9257 | 460.5127 | 8.3246 | 596.2074 | 20.7309
| zakelijk | toeristisch | 1.4 | 1.2526 | 732.1514 | 18.146 | 2546.7561 | [l] | 1.2667 | 1.1684 | 834.8863 | 44.1513 | 5250.0211 | [l] |  |  | 2.0615 | 584.4906 | 14.4863 | 714.5423 | 37.7872
MMVkoud | 1.18 | 1.12 | 1.1 | 1.0632 | 1107.1191 | 69.0613 | 8013.245 | [l] | 1.0667 | 1.0421 | 1496.9453 | 150.3649 | 16533.4342 | [l] |  |  | 2.0633 | 1041.3497 | 64.9586 | 1436.4626 | 144.2895
MMVwarm | 1.18 | 1.12
MWW10 | 1.25 | 1.1667 |  |  | zakelijk |  | 0.24 |  |  |  | toeristisch |  | 0.24 |  |  |  |  | zakelijk |  | toeristisch
MWW60 | 1.4 | 1.2667 |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor IV |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
MWW120 | 1.4 | 1.2667 | 1.18 | 1.09 | 1.2455 | 0.0097337 | 2.2188 | [l/s] | 1.12 | 1.06 | 1.5013 | 0.019091 | 3.4103 | [l/s] |  |  | 1.537 | 1.1426 | 0.00893 | 1.4163 | 0.01801
MWWdag | 1.1 | 1.0667 | 1.18 | 1.09 | 0.68297 | 0.0048505 | 1.168 | [l/s] | 1.12 | 1.06 | 0.81281 | 0.0099428 | 1.8071 | [l/s] |  |  | 1.5471 | 0.62658 | 0.00445 | 0.7668 | 0.00938
|  |  | 1.25 | 1.125 | 250.3648 | 2.4227 | 492.6392 | [l] | 1.1667 | 1.0833 | 362.5502 | 5.1227 | 874.8184 | [l] |  |  | 1.7758 | 222.5465 | 2.1536 | 334.6617 | 4.7286
|  |  | 1.4 | 1.2 | 510.045 | 12.1076 | 1720.8078 | [l] | 1.2667 | 1.1333 | 745.924 | 27.1233 | 3458.2524 | [l] |  |  | 2.0097 | 425.0375 | 10.0897 | 658.1682 | 23.9323
|  |  | 1.4 | 1.2 | 553.4708 | 21.4142 | 2694.8924 | [l] | 1.2667 | 1.1333 | 926.9015 | 49.1733 | 5844.2275 | [l] |  |  | 2.1686 | 461.2256 | 17.8452 | 817.8543 | 43.3882
|  |  | 1.1 | 1.05 | 1246.9443 | 78.3681 | 9083.7516 | [l] | 1.0667 | 1.0333 | 1533.665 | 170.6905 | 18602.7166 | [l] |  |  | 2.0479 | 1187.566 | 74.6363 | 1484.192 | 165.1844
[5 empty] | zakelijk |  | 0.37 |  |  |  | toeristisch |  | 0.37 |  |  |  |  | zakelijk |  | toeristisch
[5 empty] | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor V |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
|  |  | 1.18 | 1.0584 | 1.7522 | 0.012616 | 3.0138 | [l/s] | 1.12 | 1.0389 | 2.0379 | 0.025298 | 4.5677 | [l/s] |  |  | 1.5156 | 1.6556 | 0.01192 | 1.9616 | 0.02435
|  |  | 1.18 | 1.0584 | 1.0004 | 0.0064244 | 1.6428 | [l/s] | 1.12 | 1.0389 | 1.1191 | 0.013402 | 2.4593 | [l/s] |  |  | 1.497 | 0.94522 | 0.00607 | 1.0772 | 0.0129
|  |  | 1.25 | 1.0811 | 337.6297 | 3.2571 | 663.3356 | [l] | 1.1667 | 1.0541 | 483.8027 | 6.8374 | 1167.5434 | [l] |  |  | 1.7601 | 312.3075 | 3.0128 | 458.9923 | 6.4868
|  |  | 1.4 | 1.1297 | 559.7178 | 15.913 | 2151.0133 | [l] | 1.2667 | 1.0865 | 1025.409 | 35.194 | 4544.8093 | [l] |  |  | 2.1129 | 495.444 | 14.0856 | 943.7844 | 32.3925
|  |  | 1.4 | 1.1297 | 712.1868 | 27.9577 | 3507.9538 | [l] | 1.2667 | 1.0865 | 1318.1269 | 64.2685 | 7744.9748 | [l] |  |  | 2.2078 | 630.4046 | 24.7472 | 1213.2014 | 59.1526
|  |  | 1.1 | 1.0324 | 1392.631 | 105.3813 | 11930.7597 | [l] | 1.0667 | 1.0216 | 1708.7005 | 228.127 | 24521.4051 | [l] |  |  | 2.0553 | 1348.8834 | 102.0709 | 1672.5375 | 223.299
[5 empty] | zakelijk |  | 0.42 |  |  |  | toeristisch |  | 0.42 |  |  |  |  | zakelijk |  | toeristisch
[5 empty] | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor VI |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
|  |  | 1.18 | 1.0514 | 2.0744 | 0.013574 | 3.4318 | [l/s] | 1.12 | 1.0343 | 2.5357 | 0.026705 | 5.2063 | [l/s] |  |  | 1.5171 | 1.9729 | 0.01291 | 2.4517 | 0.02582
|  |  | 1.18 | 1.0514 | 1.1387 | 0.007013 | 1.84 | [l/s] | 1.12 | 1.0343 | 1.4175 | 0.014128 | 2.8303 | [l/s] |  |  | 1.5382 | 1.083 | 0.00667 | 1.3705 | 0.01366
|  |  | 1.25 | 1.0714 | 384.428 | 3.4834 | 732.7698 | [l] | 1.1667 | 1.0476 | 555.3028 | 7.4598 | 1301.2788 | [l] |  |  | 1.7758 | 358.7995 | 3.2512 | 530.0617 | 7.1207
|  |  | 1.4 | 1.1143 | 767.9968 | 16.6893 | 2436.926 | [l] | 1.2667 | 1.0762 | 1153.4991 | 38.2053 | 4974.0302 | [l] |  |  | 2.0411 | 689.2279 | 14.9776 | 1071.8355 | 35.5005
|  |  | 1.4 | 1.1143 | 1025.4774 | 29.1685 | 3942.3253 | [l] | 1.2667 | 1.0762 | 1475.9101 | 69.444 | 8420.31 | [l] |  |  | 2.1359 | 920.3002 | 26.1768 | 1371.4209 | 64.5276
|  |  | 1.1 | 1.0286 | 1503.8915 | 115.0237 | 13006.2628 | [l] | 1.0667 | 1.019 | 1855.3948 | 248.3104 | 26686.4364 | [l] |  |  | 2.0518 | 1462.1167 | 111.8286 | 1820.7146 | 243.6691
[5 empty] | zakelijk |  | 0.5 |  |  |  | toeristisch |  | 0.5 |  |  |  |  | zakelijk |  | toeristisch
[5 empty] | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor VII |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
|  |  | 1.18 | 1.0432 | 2.1565 | 0.016243 | 3.7807 | [l/s] | 1.12 | 1.0288 | 2.6493 | 0.030308 | 5.6802 | [l/s] |  |  | 1.5024 | 2.0672 | 0.01557 | 2.5752 | 0.02946
|  |  | 1.18 | 1.0432 | 1.1943 | 0.0086064 | 2.055 | [l/s] | 1.12 | 1.0288 | 1.4234 | 0.016327 | 3.0561 | [l/s] |  |  | 1.4872 | 1.1449 | 0.00825 | 1.3835 | 0.01587
|  |  | 1.25 | 1.06 | 412.7206 | 4.2926 | 841.9845 | [l] | 1.1667 | 1.04 | 588.0121 | 8.619 | 1449.9153 | [l] |  |  | 1.722 | 389.359 | 4.0497 | 565.3963 | 8.2875
|  |  | 1.4 | 1.096 | 778.397 | 19.6194 | 2740.3389 | [l] | 1.2667 | 1.064 | 1313.454 | 43.5062 | 5664.0691 | [l] |  |  | 2.0669 | 710.2163 | 17.9009 | 1234.4492 | 40.8892
|  |  | 1.4 | 1.096 | 935.6073 | 34.7343 | 4409.033 | [l] | 1.2667 | 1.064 | 1266.2674 | 80.1008 | 9276.3424 | [l] |  |  | 2.1039 | 853.6563 | 31.6918 | 1190.1009 | 75.2827
|  |  | 1.1 | 1.024 | 1509.856 | 132.6582 | 14775.6726 | [l] | 1.0667 | 1.016 | 1816.3942 | 285.0798 | 30324.3717 | [l] |  |  | 2.0523 | 1474.4688 | 129.549 | 1787.7895 | 280.5903
[16 empty] | min | 1.4447
[16 empty] | max | 2.2078

## TOOL zorginstelling
Waterverbruik in zorginstellingen
Gebouw-invoer
selecteer type zorginstelling | verzorgingshuis met eenpersoonskamers
selecteer gebruik bedpanspoeler | geen bedpanspoeler
aantal bedden | 100
Kentallen waterverbruik
MMVkoud | 1.344 | [l/s]
MMVwarm | 0.70842 | [l/s]
MWW in 10 minuten | 239.3343 | [l]
MWW in 60 minuten | 830.7717 | [l]
MWW in 120 minuten | 1293.4039 | [l]
MWW in 24 uur | 3350.4899 | [l]
parameters in p1+p2*n |  | geen bedpanspoeler
|  | verzorgingshuis met eenpersoonskamers |  |  |  | verzorgingshuis met vierpersoonskamers |  |  |  | verzorgingshuis met een- en vierpersoonskamers |  |  |  | bejaardenhuis
MMVkoud |  | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst
MMVwarm |  | 0.70703 | 0.00637 | 1.344 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s] | 0.81011 | 0.0065 | 1.4601 | [l/s]
MWW in 10 minuten |  | 0.44442 | 0.00264 | 0.70842 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s] | 0.53813 | 0.00296 | 0.83413 | [l/s]
MWW in 60 minuten |  | 117.3863 | 1.2195 | 239.3343 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l] | 135.5803 | 1.0431 | 239.8913 | [l]
MWW in 120 minuten |  | 247.6297 | 5.8314 | 830.7717 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l] | 207.6982 | 4.9031 | 698.0092 | [l]
MWW in 24 uur |  | 267.6909 | 10.2571 | 1293.4039 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l] | 241.7561 | 8.6746 | 1109.2161 | [l]
|  | 373.1879 | 29.773 | 3350.4899 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l] | 537.4245 | 38.4115 | 4378.5735 | [l]
keuzelijst:
verzorgingshuis met eenpersoonskamers | 1 | gemiddeld gebruik bedpanspoeler
verzorgingshuis met vierpersoonskamers | 1 | verzorgingshuis met eenpersoonskamers |  |  |  | verzorgingshuis met vierpersoonskamers |  |  |  | verzorgingshuis met een- en vierpersoonskamers
verzorgingshuis met een- en vierpersoonskamers | 1 | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst
woon-zorgcombinatie | 2 | 1.0013 | 0.00737 | 1.7384 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s]
|  | 0.6037 | 0.00339 | 0.9427 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s]
keuze bedpanspoeler | 0 | 126.4972 | 1.3724 | 263.7352 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l]
geen bedpanspoeler | 0 | 222.3089 | 6.6035 | 882.6569 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l]
gemiddeld gebruik bedpanspoeler | 1 | 231.7083 | 11.7812 | 1409.8333 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l]
intensief gebruik bedpanspoeler | 2 | 331.1943 | 40.4788 | 4379.0723 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l]
intensief gebruik bedpanspoeler
|  | verzorgingshuis met eenpersoonskamers |  |  |  | verzorgingshuis met vierpersoonskamers |  |  |  | verzorgingshuis met een- en vierpersoonskamers
|  | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst
|  | 1.0828 | 0.00847 | 1.9298 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s]
|  | 0.67486 | 0.00436 | 1.1109 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s]
|  | 120.1783 | 1.5734 | 277.5203 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l]
|  | 252.9774 | 7.5614 | 1009.1174 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l]
|  | 280.1411 | 13.4164 | 1621.7801 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l]
|  | 549.6094 | 53.4192 | 5891.5334 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l]

## typologie kantoor
Typologieën in kantoren
De typologieën binnen de categorie kantoren verschillen alleen in type toilet:
A.1) kantoren: toiletten met reservoir en urinoirs (65% mannen) (blauw)
A.2) kantoren: toiletten met reservoir, geen urinoirs (65% mannen) (cyaan)
B) kantoren met een toiletspoelkraan (rood)
De relaties voor de kentallen bij varierend aantal medewerkers:
| MMVkoud | MMVwarm
| MWW10 minuten | MWW60 minuten
| MWW120 minuten | MWWdag

## typologie hotel
Typologieën in hotels
De twee typologieën binnen de categorie hotels:
a) zakelijk hotel
| type gast: | zakelijke gast, doucheduur is gemiddeld 5 minuten, badfrequentie 0,2
| bezetting hotelkamer: | in 80% van de gevallen 1 persoon per kamer, in 20% 2 personen per kamer
b) toeristisch hotel
| type gast: | toerist, doucheduur is gemiddeld 7 minuten, badfrequentie 0,4
| bezetting hotelkamer: | in 20% van de gevallen 1 persoon per kamer, in 80% 2 personen per kamer
Per type hotel kan een keuze gemaakt worden uit zeven douchetypes van de volgende volumestromen:
0,07; 0,12; 0,19; 0,24; 0,37; 0,42 of 0,5 l/s
Eventueel kunnen er extra gasten aanwezig zijn voor conferentie of theater. Dit heeft geen consequenties voor MMV en MWW.
De relaties voor de kentallen bij varierend aantal hotelkamers: |  |  | ZAKELIJK |  | De relaties voor de kentallen bij varierend aantal hotelkamers: |  | TOERISTISCH
| MMVkoud |  |  | MMVwarm |  | MMVkoud |  | MMVwarm
| MWW10 minuten |  |  | MWW60 minuten |  | MWW10 minuten |  | MWW60 minuten
| MWW120 minuten |  |  | MWWdag |  | MWW120 minuten |  | MWWdag

## typologie zorginstelling
Typologieën in zorginstellingen
De vier typologieën binnen de categorie zorginstellingen:
a) verzorgingshuis met eenpersoonskamers
verpleeghuis met volledige verzorging van de verpleegden, variabele intensiteit gebruik bedpanspoeler
b) verzorgingshuis met vierpersoonskamers
verpleeghuis met volledige verzorging van de verpleegden, variabele intensiteit gebruik bedpanspoeler
c) verzorgingshuis met een- en vierpersoonskamers
verpleeghuis met volledige verzorging van de verpleegden, variabele intensiteit gebruik bedpanspoeler
d) woon-zorgcombinatie
verzorgingshuis met zelfstandige bewoners
De relaties voor de kentallen bij varierend aantal bezette bedden
|  | MMVkoud | MMVwarm
|  | MWW10 minuten | MWW60 minuten
|  | MWW120 minuten | MWWdag